Требования к системе учета:

- Каждый расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы госповерителя (п. 1.5.13 ПУЭ).

- На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет (п. 1.5.13 ПУЭ).

- Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте (п. 1.5.27 ПУЭ).

- Подключение щитов учета выполнить кабелем или изолированными самонесущими проводами.

- При установке индукционных счетчиков в помещениях с температурой в зимнее время  ниже 0( С необходимо предусмотреть обогрев счетчика с установкой автоматического подогревателя.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей) (п. 1.5.30 ПУЭ). Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны (п. 1.5.31 ПУЭ).

- Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7м (п. 1.5.29 ПУЭ).

- Подключение прибора учета электроэнергии должно быть выполнено проводами сечением не менее 2,5 мм2  для меди и 4 мм2  для алюминия (п. 3.4.4 ПУЭ).

- Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику (п. 7.1.64 ПУЭ). Болтовые соединения или зажимы коммутационных аппаратов, установленных до счетчика должны быть закрыты кожухами, приспособленными к опломбировке (п.3.5 ПУЭЭ). После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется (п. 7.1.65 ПУЭ).

- В электропроводке к расчётным приборам учёта наличие паек, скруток и разрывов не допускается (п. 1.5.33 ПУЭ).

- При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску (п. 1.5.35 ПУЭ).

- Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии должна осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ) и инструкций заводов-изготовителей (п.2.11.4 ПТЭЭП).

При установке прибора учета электрической электроэнергии с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ)  необходимо провести его входной контроль в специализированной организации.

##### По окончании работ по установке системы учёта необходимо связаться с контролерами участка транспорта электроэнергии ООО «ГарантСтройМонтаж», являющимися уполномоченными представителями ДНТ «ОТДЫХ» по тел. 232-86-65 с 9.00 до 18.00 (понедельник – пятница) для опломбировки системы учёта.

Ниже приведены типы счетчиков, рекомендуемых к установке. При этом возможна установка приборов учета иных производителей с аналогичными характеристиками, внесённых в государственный реестр  средств измерений.

Типы приборов учета, рекомендуемых к установке.

| Количество фаз | Изготовитель | Тип счетчика | Ток, А | Класс точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «Рязанский приборный завод» | СЭТ | 5-50 | 1,0 | 220 В |
|  | ООО «Инкотекс-СК» | Меркурий 201 | 5-50 | 1,0 |  |
|  | ОАО «МЗЭП» | СТЭ | 5-50 или 5-60 | 1,0 |  |
|  | ООО «СП Электроприбор-Энерго» | Гранит (ХЖ2) | 5-40 или 5-60 | 1,0 |  |
|  | ОАО Концерн «Энергомера» | ЦЭ | 5-50 или 5-60 | 1,0 |  |
| 3 | ОАО Концерн «Энергомера» | ЦЭ | 5-50 | 1,0 | 380 В |
|  | ФГУП «Рязанский приборный завод» | СЭТ | 5-50 | 1,0 |  |
|  |  | СТЭ | 5-50 | 1,0 |  |
|  | ООО «Инкотекс-СК» | Меркурий 230 | 5-50 | 1,0 |  |
|  |  | Меркурий 231 | 5-60 | 1,0 |  |

В процессе эксплуатации потребитель обязан обеспечить выполнение государственной поверки приборов учёта с соблюдением межповерочного интервала, указанного в паспорте прибора учёта. При необходимости проведения работ в электроустановках, связанных со снятием пломб,  необходимо заблаговременно уведомить правление ТСН «Отдых».